**南京市宇花小学桩基及基坑支护劳务分包比选采购文件**

**采购编号：ZMCJ-CG-2023-73-3**

**采购人：中煤长江地质集团有限公司**

**二〇二三年十一月**

我公司拟进行劳务分包项目采购，采购编号：ZMCJ-CG-2023-73-3。

一、项目概况

项目名称：南京市宇花小学桩基及基坑支护采购

需求：成孔约5000立方米，钢筋笼制安：约350吨（具体以建设单位下发正式桩基施工图为准）

项目地点：江苏省南京市

评审办法：最低价

二、响应人的资格要求

（一）具有相应经营范围的独立法人单位或其他组织，有合格有效的营业执照；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）响应人在近三年内无行贿犯罪、行政处罚等记录（未被“信用中国”网站（[www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn)）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单）；

（四）具有履行合同所必需的专业技术、同类业绩；

（五）本次采购不接受联合体报价。

（六）有投资参股关系的关联企业，或具有直接管理或被管理关系的母子公司，或同一母公司的子公司，或法定代表人为同一人的两个及两个以上法人不得同时对同一包件进行响应。

三、比选日程安排

1.递交比选响应文件截止时间和开标时间：北京时间2023年11月10日。逾期收到或不符合规定的比选响应文件恕不接受。

2.递交比选响应文件地点和开标地点：

比选响应文件文件请于开标截止时间前递交（或邮寄）至南京市栖霞区尧新大道5号前院515室。收件人：刘晓梅；手机：13605140196。

响应方需提供以下材料

1.授权委托书；2.营业执照副本复印件；3.相关资质证书；4.业绩证明；5.征信报告；6.项目报价明细；7.廉洁承诺书。注：上述材料必须加盖单位公章。

四、技术规格要求

满足图纸及相关图集标准要求

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 南京市宇花小学桩基及基坑支护劳务分包报价单 | | | |
| 序号 | 项目名称 | 暂定量 | 含税单价 | 备注 |
| （元），税率3% |
| 1 | 支护灌注桩（Φ800,Φ900）成孔 | 3000m³ |  |  |
| 2 | 工程灌注桩（φ600）成孔 | 2000m³ |  |  |
| 3 | 支护桩钢筋笼制安 | 350T |  |  |
| 4 | 工程桩钢筋笼制安 | 40000m |  |  |
| 备注 | 1、付款方式：按照双月上报、核实工程计量，双月支付对应价款的50%，各月可以适当支付相应生活费；乙方剩余部分的劳务款待本工程验收合格、且甲乙双方结算完毕后，两年内分批付清。劳务款支付方式：票据、网银或其他等价实物（以房抵债比例暂定为结算价的5%-10%，具体比例甲乙双方协商决定） | | | |
| 2、工作内容：灌注桩成孔、钢筋笼制安劳务； | | | |
| 3、保险：甲方购买保险，费用由乙方承担； | | | |

报价人（公章）： 联系方式： 报价日期：

**法定代表人身份证明**

响应人名称：

单位性质：

地址：

经营期限：

姓名： 性别： 年龄： 职务：

系 的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件

响应人： （盖单位章）


年 月 日

**法人代表授权委托书**

致：中煤长江地质集团有限公司：

本授权书宣告： 法人代表 ，授权\*\*\*\*\* 为我单位代理人，该代理人有权在该项目的采购活动中，以我单位的名义签署采购文件，参与该项目劳务分包项目的协商、响应、签订合同及有关文件，并执行一切与此有关事项。

我们对被授权人签名负全部责任。在贵公司接到撤消授权的书面通知以前，本授权书对本项目采购一直有效。被授权人在授权有效期内签署所有文件不因授权的撤消而消失。



被授权人身份证复印件或扫描件

报价单位（公司全称、章）：

授权人（法人代表签字）：

被授权的代理人（签字）：

授权日期： 年 月 日

**采购工作廉洁协议**

甲方：中煤长江地质集团有限公司（采购单位）

乙方： （响应单位）

为规范双方业务往来活动，建立诚实守信的业务合作关系，推进廉洁建设，维护双方合法权益，经双方共同协商，防止违法违纪现象发生，就双方业务往来中的廉洁事宜达成如下协议。

第一条 甲乙双方共同的权利和义务

（一）严格遵守党和国家有关法律法规及有关廉洁规定。

（二）严格执行业务合同约定，自觉按合同履行。

（三）双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则 （商业秘密和合同文件另有规定的除外），不得损害国家和集体 利益。

（四）发现对方在业务活动中有违反廉洁规定的行为，有及时要求对方纠正，并向对方纪检监察部门机关举报的权利和义务。

（五）依法保护举报人员，并给举报有功人员予以奖励。

（六）发现甲方及其工作人员严重违反本协议义务条款的行为，有向其纪检监察部门或上级主管部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

第二条 甲方的廉洁责任

（一）甲方及其工作人员不得以任何形式索要或接受乙方的礼金、礼品和有价证券，不得在乙方报销任何应由甲方及其工作人员支付的费用。

（二）甲方工作人员不得参加乙方安排的高消费宴，不得接受乙方提供的通讯、交通工具和办公用品，不得向乙方泄露招标中的商业秘密。

（三）甲方及其工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶、子女及其他亲属的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便。

（四）甲方工作人员的配偶、子女及其他亲属不得从事与业务合同有关的设备材料供应、工程分包、劳务等经济活动。

（五）甲方及其工作人员不得以任何理由向乙方推荐物资供应单位、工程承包或劳务分包单位，不得要求乙方购买合同规定外的材料和设备。

第三条 乙方的廉洁责任

（一）乙方不得以任何理由向甲方及其工作人员馈赠礼金、礼品和有价证券。

（二）乙方不得以任何名义为甲方及其工作人员报销应由甲方单位或个人支付的任何费用。

（三）乙方不得以任何理由安排甲方工作人员参加高消费宴请及娱乐活动。

（四）乙方不得为甲方单位和个人购买或提供通讯工具、交通工具和办公用品、报销任何消费、装修等应由个人承担的费用 等。

（五）乙方不得为甲方工作人员及其配偶、子女或其他亲属的工作安排、升学、旅游及出国出境等提供方便。

(六) 乙方与甲方发生业务往来过程中，不得有弄虚作假、以次充好、虚结虚算等违反诚信原则的行为。

（七）乙方不得接受甲方介绍的家属或亲友从事该项目有关的材料、设备等供应或该项目分包等经济活动。

（八）乙方不得借助婚丧嫁娶之机向甲方工作人员赠送钱物 或有价证券）。

第四条 违约责任

（一）甲方违反本协议第一、二条，甲方应按照管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究法律责任。

（二）乙方及其工作人员违反本协议第一、三条，乙方应按照管理权限，依据有关规定，给予党纪、政纪或组织处理，涉嫌犯罪的，移交司法机关追究法律责任，并按业务合同结算总金额的5—10％向甲方支付违约金；甲方有权要求乙方支付约定的违约金，并解除双方签订的所有业务合同，取消乙方5年内进入甲方市场的准入资格，情节严重的，有权解除双方签订的所有业务合同，永久性取消乙方进入甲方市场的准入资格。由此给甲方造成的经济损失，乙方应予赔偿。

第五条 本协议作为双方签订的所有业务合同的组成部分，与业务合同具有同等法律效力，本协议由双方纪检监察部门机关负责监督。

第六条 本协议一式三份，甲、乙双方各执一份，甲方纪检监察部门一份。

第七条 本协议自双方签字盖章之日起生效。

甲 方：（盖章） 乙方：（盖章）

承办采购单位或部门 法定代表人：

负责人： 或委托代理人 ：

年 月 日 年 月 日

附件明细：

**公司资信资料**

**1.营业执照副本复印件；2.相关资质证书；3.业绩证明；4.征信报告**